## List1
NARUČITELJ: |  | PREDMET NABAVE:
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | Redovan servis multikompresorskog seta i rashladnih komora i zamjena isparivača
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
Prilog 3.
TROŠKOVNIK
R.br.A8:G11B10A8:G10A8:G10 | Tekstualni opis stavke | Količina stavke (ugovorena) po kojoj se stavka obračunava [KOM] | Jedinična cijena [EUR] | Ukupna cijena stavke [EUR]
[1] | [2] | [3] | [5] | [6]=[3]*[5]
1 | Usluga servisa multikompresorskog seta sa pripadajućim rashladnim minus komorama: Razmatranje eventualnih primjedbi koje imaju predstavnici korisnika uređaja na dosadašnji rad uređaja Vizualni pregled stanja kondenzatora i isparivača,u slučaju vidljivih grubih A8:G10nečistoća mehaničko čišćenje lamela,po potrebi kemijsko pranje Rekuperiranje freona,radi utvđivanja točne količine u sustavu Zamjena ulja u kompresorima i utakanje UV-GLO-LEAK sredstva Zamjena kapljevinskih filtera na freonskom dijelu Zamjena usisnog filtera na freonskom dijelu Kontrola termoekspanzijskih i elektromagnetnih ventila Kontrola rada ventilatora Kontrola rada elektro-grijača Kontrola odvoda kondenzata Kontrola podešenih parametara (set point i dr.) Kontrola alarmnih stanja pohranjenih u memoriju uređaja Kontrola manometara visokog i niskog tlaka Kontrola presostata visokog i niskog tlaka Kontrola radnih tlakova isparavanja i kondenzacije Kontrola struja i napona Provjera elektro ormara,dotezanje elektrokontakata Provjera upravljačkih kontrolera na rashladnim komorama Snimanje elektro ormara termovizijskom kamerom Izdavanje dokumentacije: -zapisnik i servisni izvještaj SK1 -rješenje "Ministarstva zaštite okoliša i prirode" za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja , ugradnji, servisiranju … rashladnih uređaja … -uvjerenje servisera o položenom stručnom ispitu | 1 |  | 0
2. | Usluga servisa multikompresorskog seta sa pripadajućim rashladnim plus komorama: Razmatranje eventualnih primjedbi koje imaju predstavnici korisnika uređaja na dosadašnji rad uređaja i njihovo otklanjanje Vizualni pregled stanja kondenzatora i isparivača,u slučaju vidljivih grubih nečistoća mehaničko čišćenje lamela,po potrebi kemijsko pranje Rekuperiranje freona,radi utvđivanja točne količine u sustavu Zamjena ulja u kompresorima i utakanje UV-GLO-LEAK sredstva Zamjena kapljevinskih filtera na freonskom dijelu Zamjena usisnog filtera na freonskom dijelu Kontrola termoekspanzijskih i elektromagnetnih ventila Kontrola rada ventilatora Kontrola rada elektro-grijača Kontrola odvoda kondenzata Kontrola podešenih parametara (set point i dr.) Kontrola alarmnih stanja pohranjenih u memoriju uređaja Kontrola manometara visokog i niskog tlaka Kontrola presostata visokog i niskog tlaka Kontrola radnih tlakova isparavanja i kondenzacije Kontrola struja i napona Provjera elektro ormara,dotezanje elektrokontakata Provjera upravljačkih kontrolera na rashladnim komorama Snimanje elektro ormara termovizijskom kamerom Izdavanje dokumentacije: -zapisnik i servisni izvještaj SK1 -rješenje "Ministarstva zaštite okoliša i prirode" za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja , ugradnji, servisiranju … rashladnih uređaja … -uvjerenje servisera o položenom stručnom ispitu | 1 |  | 0
3. | Zamjena isparivača: Povlačenje freona. Demontaža starih isparivača. Montaža novih isparivača i premještanje ventila. Puštanje u rad sustava i kontrola rada. Sitan potrošni materijal za zamjenu isparivača. | 1 |  | 0
|  |  | CIJENA PONUDE bez PDV-a [EUR]: | 0
|  |  | IZNOS PDV-a [EUR]: | 0
|  |  | UKUPNO S PDV [EUR]: | 0
M.P.
Ovjera