## List1
NARUČITELJ: |  | PREDMET NABAVE:
OPĆA BOLNICA ZADAR |  | Popravak i servis dvostrukog omekšivača u kuhinji
Bože Peričića 5
HR-23000 Zadar
Prilog 2.
TROŠKOVNIK
R.br. | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa [DA/NE]
[1] | [2] | [3] | [4] | [5]
A | Popravak i servis dvostrukog omekšivača u kuhinji - usluga popravka i dijelovi
1 | - kontrolni ventil FLECK 9100 - gornji klip kontrolnog ventila - demontaža poklopca kontrolnog ventila - demontaža upravljačkog mehanizma gornjeg klipa kontrolnog ventila - demontaža gornjeg klipa sa čepom kontrolnog ventila - demontaža brtvi i razmaknica gornjeg klipa kontrolnog ventila - čišćenje i pregled gnijezda kontrolnog ventila za gornji klip, brtve i razmaknice - dobava doprema gornjeg klipa, brtvi i razmaknica kontrolnog ventila - ugradnja brtvi i razmaknica gornjeg klipa kontrolnog ventila - ugradnja gornjeg klipa sa čepom kontrolnog ventila - montaža upravljačkog mehanizma gornjeg klipa - montaža poklopca kontrolnog ventila - proba nepropusnosti rastavljenih spojeva | kpl | 1
2 | - donji klip kontrolnog ventila - demontaža poklopca donjeg klipa kontrolnog ventila - demontaža upravljačkog mehanizma donjeg klipa kontrolnog ventila - demontaža donjeg klipa sa čepom kontrolnog ventila - demontaža brtvi i razmaknica donjeg klipa kontrolnog ventila - čišćenje i pregled gnijezda kontrolnog ventila za donji klip, brtve i razmaknice - dobava doprema donjeg klipa, brtvi i razmaknica kontrolnog ventila - ugradnja brtvi i razmaknica donjeg klipa kontrolnog ventila - ugradnja donjeg klipa sa čepom kontrolnog ventila - montaža upravljačkog mehanizma donjeg klipa - montaža poklopca donjeg klipa kontrolnog ventila - proba nepropusnosti rastavljenih spojeva | kpl | 1
3 | - ventil slane otopine 1600 - demontaža spojne cijevi 3/8” sa ventila slane otopine - demontaža ventila slane otopine - dobava, doprema i ugradnja ventila slane otopine na kontrolni ventil - montaža spojne cijevi 3/8” na ventil slane otopine - proba nepropusnosti rastavljenih spojeva | kpl | 1
4 | omekšivač, filter br. 1 - demontaža spojnih cijevi filtera br.1 i filtera br.2 - demontaža ventila FLECK 9100 sa 1. filtera - izvlačenje centralne cijevi sa donjim distributorm iz 1. filtera - demontaža gornjeg distributora sa ventila FLECK 9100 - demontaža O ringa centralne cijevi u ventilu FLECK 9100 - izvlačenje ionske mase 100 lit iz filtera br. 1 - pakiranje stare ionske mase u plastične vreće, odlaganje u prostoru kuhinje - dobava doprema i ugradnja nove ionske mase 100 lit u filter br. 1 - dobava doprema i ugradnja O ringa centralne cijevu u ventilu FLECK 9100 - dobava doprema i ugradnja gornjeg distributora na ventil FLECK 9100 - dobava doprema i ugradnja centralne cijevi sa donjim distributorom, ugradnja u filter br. 1 - dobava doprema i ugradnja O ringa ventila FLECK 9100, na vrhu otvora spremnika filtera br. 1 - dobava doprema i ugradnja O ringa na spojnom cjevovodu filtera, na ventilu FLECK 9100 - ugradnja ventila FLECK 9100 na filter br. 1 | kpl
5 | - omekšivač, filter br. 2 - demontaža adaptera sa 2. filtera - izvlačenje centralne cijevi sa donjim distributorm iz 2. filtera - demontaža gornjeg distributora sa adaptera 2. filtera - demontaža O ringa centralne cijevi u adapteru 2. filtera - izvlačenje ionske mase 100 lit iz filtera br. 2 - pakiranje stare ionske mase u plastične vreće, odlaganje u prostoru Odjela Sterilizacije - dobava doprema i ugradnja nove ionske mase 100 lit u filter br. 2 - dobava doprema i ugradnja O ringa centralne cijevu u adapteru 2. filtera - dobava doprema i ugradnja gornjeg distributora na adapter 2. filtera - dobava doprema i ugradnja centralne cijevi sa donjim distributorom, ugradnja u filter br. 2 - dobava doprema i ugradnja O ringa adaptera 2. filtera, na vrhu otvora spremnika filtera br. 2 - dobava doprema i ugradnja O ringa na spojnom cjevovodu filtera, na adapteru filtera br. 2 - ugradnja adaptera na filter br. 2 - montaža spojnih cijevi između filtera br. 1 i filtera br. 2 | kpl | 1
6 | - omekšivač - ispitivanje probe nepropusnosti svih rastavljenih spojeva - podešavanje parametara omekšivača - probna regeneracija filtera br. 1nog dijela na odobravanje. - probna regeneracija filtera br. 2 | kpl | 1
CIJENA PONUDE bez PDV-a [EUR]:
IZNOS PDV-a [EUR]:
UKUPNO S PDV [EUR]:
*ukoliko Ponuditelj nije u sustavu PDV-a molimo upisati 0
Napomena:
− Cijena fco OB Zadar
− Rok izvršenja usluge: do 30 dana po potpisu ugovora
− Jamstvo 12 mjeseci
− Osiguran servis u jamstvenom i vanjamstvenom roku
− Obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača, odnosno od strane proizvođača ovlaštenih i osposobljenih djelatnika
− Izjava ponuditelja o osiguranom ovlaštenom servisu za ponuđeni predmet nabave
− U cijenu uključeni svi zavisni troškovi kao što su putni radni sati, prijeđeni kilometri i svi ostali nespomenuti troškovi
Osnovni podaci o omekšivaču:
- tip: F 9100 TWIN DUPLEX,
- tip kontrolera: FLECK, mehanički
- tip ventila: F1 = F 9100, s/n 1209-3272658-003
- mjerač protoka: 3/4” prošireno mjerno područje